## Slide 1: Entwicklung eines intelligenten Lade- und Lastmanagementsystem für den Parkraum
Institut für Energieübertragung und Hochspannungstechnik
Introduction to CFD
Experimental Model of Disc Type Winding
Optical Investigation of Oil Velocity
Temperature Distribution
Conclusion
Philipp Metzler
Aim of Conductivity Measurement
Measurement Set-up
Polarization Current Measurement
Influence of Cellulose Particle
Conclusion

## Slide 2: Einleitung und Aufgabenstellung
Kapitel 1

## Slide 3: Einleitung und Aufgabenstellung
Forschungsprojekt iLiME:
Überwachung der Spannungsqualität
Reduktion von Netzausbaumaßnahmen durch Lastmanagement
Ladeeinrichtung im Parkraum
Batteriespeicher
Lokales Lastmanagement der Ladeeinrichtung
Einleitung

## Slide 4: Einleitung und Aufgabenstellung
Entwicklung eines Regelkonzepts zur Entwicklung eines statischen und dynamischen Lastmanagements zur Vermeidung von Engpässen und Phasenunsymmetrien
Entwicklung eines Regelalgorithmus zur Umsetzung des Lastmanagements beispielsweise in Java
Entwicklung einer Simulation zur Verifikation des Algorithmus
Erprobung und Verifikation des Regelalgorithmus im Labor sowie an einer realen Ladeinfrastruktur
Aufgabenstellung

## Slide 5: Anforderungen an das Lastmanagement
Kapitel 2

## Slide 6: Anforderungen an das Lastmanagement
Einzuhaltende Grenzwerte
Statisches Lastmanagement
Leistung
Leiterströme
Dynamisches Lastmanagement
Leistung
Leiterströme
VDE-AR-N 4100
(TAB-Niederspannung)
Phasen-unsymmetrie
(4,6 VA)
Leistung ein-phasiger Lasten
(13,8 kVA)

## Slide 7: Anforderungen an das Lastmanagement
Verhalten der Fahrzeuge:
  Stellstrom zw.: 6 A … 16 A in 1 A – Schritten
  Fahrzeuge laden ein-, zwei- oder dreiphasig
  Fahrzeuge folgen Stellstrom nicht genau
  Leistungen und Ströme schwanken
  Leistungsreduktion im Bereich eines hohen Ladezustands
Verhalten der Ladeeinrichtung:
  Umsetzen von Stellsignalen innerhalb weniger Sekunden
  Auslesen der Messeinrichtung in Abständen von etwa 5 Sekunden
Verhalten der Fahrzeuge und Ladeeinrichtung
Abbildung: Verlauf der summarischen Leistung und der Leiterströme des Fahrzeugs A.
Abbildung: Verlauf der summarischen Leistung und der Leiterströme des Fahrzeugs B.

## Slide 8: Aufbau und Funktion des Lastmanagementsystems
Kapitel 3

## Slide 9: Aufbau und Funktion des Lastmanagementsystems
Regelungstechnisches Lastmanagement:
Ansatz:
  Definition eines Regelkreises
  Bestimmen der Übertragungsfunktion
  Auswahl / Kalibrierung des Reglers
Vorteile:
  Geringe Rechenleistung erforderlich
  Hohe Systemstabilität
Nachteile:
  Fahrzeuge nur schlecht regelbar (unbekannt)
  Unterschiedliche Führungsgrößen mit teilweise entgegengesetzten Zielen
Optimierungsbasiertes Lastmanagement:
Ansatz:
  Prüfen des Fahrzeugverhaltens
  Berechnen der Fitness jeder möglichen Kombination
  Auf Grenzwerteinhaltung prüfen
Vorteil:
  Für alle Grenzwerte anpassbar
  Kein Überschwingen oder Grenzwertabweichungen
Nachteile:
  Hoher Rechenaufwand
Betrachtete Konzepte
Notes: Fahrzeuge nur schlecht regelbar weil:
  Nur in 1A Schritten oder größer
  Messwerte sehr verzögert
  Jedes Fahrzeug verhält sich anders

## Slide 10: Aufbau und Funktion des Lastmanagementsystems
Funktion des Optimierungsbasierten Lastmanagements
Zeit
elektrische Größe
Stellstrom
Resultierender Wert
6A
7A
8A
9A
10A
…
16A
1. Prüfzyklus
Für die Stellströme (6…16A) Leistung und Leiterströme prüfen.
2. Kombinationen bestimmen
Leiterströme und Leistung jeder mögliche Kombination berechnen.
6A | 1,38VA
7A | 1,61VA
8A | 1,84VA
9A | 2,07VA
… | …
16A | 3,68VA
4,14VA | 6A
4,83VA | 7A
5,52VA | 8A
6,21VA | 9A
… | …
11,04VA | 16A
1,38 VA
+ 4,14 VA
5,52 VA
1,38 VA
+ 4,83 VA
6,21 VA
1,38 VA
+ 5,52 VA
6,9 VA
…
Notes: Fahrzeuge nur schlecht regelbar weil:
  Nur in 1A Schritten oder größer
  Messwerte sehr verzögert
  Jedes Fahrzeug verhält sich anders

## Slide 11: Aufbau und Funktion des Lastmanagementsystems
Funktion des Optimierungsbasierten Lastmanagements
3. Fitness berechnen
Bewertung der Güte jeder möglichen Kombination.
4. Kombination auswählen
Kombination auswählen, die sowohl alle Grenzwerte einhält UND einen möglichst geringen Loss besitzt.
Ausnutzung der Kapazität:
Gleichberechtigtes Laden:
Fitness:
+
[6A, 11A]
[7A, 11A]
[16A, 6A]
[8A, 8A]
Grenzwert überschritten
[16A, 16A]
[6A, 8A]
[11A, 11A]
Beste Kombination
Notes: Fahrzeuge nur schlecht regelbar weil:
  Nur in 1A Schritten oder größer
  Messwerte sehr verzögert
  Jedes Fahrzeug verhält sich anders

## Slide 12: Aufbau und Funktion des Lastmanagementsystems
Funktion des Optimierungsbasierten Lastmanagements
3. Fitness berechnen
Bewertung der Güte jeder möglichen Kombination.
4. Kombination auswählen
Kombination auswählen, die sowohl alle Grenzwerte einhält UND einen möglichst geringen Loss besitzt.
Ausnutzung der Kapazität:
Gleichberechtigtes Laden:
Fitness:
+
[6A, 6A], [6A, 7A], …, [16A, 15A], [16A, 16A]
Mögliche Kombinationen
[6A, 6A], [6A, 7A], …, [16A, 15A], [16A, 16A]
K. welche die Kapazität einhalten
[6A, 6A], [6A, 7A], …, [16A, 15A], [16A, 16A]
K. welche die Kapazität einhalten
Notes: Fahrzeuge nur schlecht regelbar weil:
  Nur in 1A Schritten oder größer
  Messwerte sehr verzögert
  Jedes Fahrzeug verhält sich anders

## Slide 13: Aufbau und Funktion des Lastmanagementsystems
Reduktion des Rechenaufwandts
Problematik
Die Berechnung alle Kombinations-möglichkeiten beansprucht eine hohe Rechenleistung.
Über 400 mio Kombinations- möglichkeiten bei 8 PKW
Berechung der „besten“ Kombination muss innerhalb von Sekunden erfolgen.
Vorliegendes Problem gehört der Problemklasse NP- Vollständig an.
Lösungsansätze
Reduktion des Rechenaufwands durch Näherungslösung mithilfe von heuris-tischen Verfahren.
Greedy Algorithmus
Simulated Annealing
Genetische Algorithmen
Reduktion der Kombinations- möglichkeiten
Notes: Fahrzeuge nur schlecht regelbar weil:
  Nur in 1A Schritten oder größer
  Messwerte sehr verzögert
  Jedes Fahrzeug verhält sich anders

## Slide 14: Erprobung und Validierung
Kapitel 4

## Slide 15: Erprobung und Validierung

## Slide 16: Ergebnisse
Kapitel 4

## Slide 17: Ergebnisse

## Slide 18
Philipp Metzler
st156449@stud.uni-stuttgart.de