## Slide 1: Entwicklung eines intelligenten Lade- und Lastmanagementsystem für den Parkraum
Institut für Energieübertragung und Hochspannungstechnik
Introduction to CFD
Experimental Model of Disc Type Winding
Optical Investigation of Oil Velocity
Temperature Distribution
Conclusion
Philipp Metzler
Einleitung und Aufgabenstellung
Anforderungen an das Lastmanagement
Aufbau und Funktion des
Lastmanagementsystems
Erprobung und Validierung
Ergebnisse

## Slide 2: Einleitung und Aufgabenstellung
Kapitel 1

## Slide 3: Einleitung und Aufgabenstellung
Forschungsprojekt iLiME:
Überwachung der Spannungsqualität
Reduktion von Netzausbaumaßnahmen durch Lastmanagement
Ladeeinrichtung im Parkraum
Batteriespeicher
Lokales Lastmanagement der Ladeeinrichtung
Einleitung

## Slide 4: Einleitung und Aufgabenstellung
Forschungsprojekt iLIME:
“ intelligentes Ladeinfrastruktur- Management für Elektro-mobilität”
Reduktion von Netzaus-baumaßnahmen durch Lastmanagement bei einer lokalen Häufung von Ladepunkten im Parkraum
Überwachung der Spannungsqualität

## Slide 5: Einleitung und Aufgabenstellung
Entwicklung eines Regelkonzepts zur Entwicklung eines statischen und dynamischen Lastmanagements zur Vermeidung von Engpässen und Phasenunsymmetrien
Entwicklung eines Regelalgorithmus zur Umsetzung des Lastmanagements beispielsweise in Java
Entwicklung einer Simulation zur Verifikation des Algorithmus
Erprobung und Verifikation des Regelalgorithmus im Labor sowie an einer realen Ladeinfrastruktur
Aufgabenstellung

## Slide 6: Anforderungen an das Lastmanagement
Kapitel 2

## Slide 7: Anforderungen an das Lastmanagement
Einzuhaltende Grenzwerte
Statisches Lastmanagement
Dynamisches Lastmanagement
VDE-AR-N 4100
(TAB-Niederspannung)
Zeit
Leistung ˅ Strom
Zeit
Leistung ˅ Strom
Zeit
Leistung
≤ 4,6 kVA
≤ 13,8 kVA*
Grenzwert
Begrenzte Größe
Grenzwert
Begrenzte Größe
Einhalten statischer Ströme und/ oder Leistungen
Wenn dauerhaft: Anschlussleistung/-strom < Anlagennennleistung/-strom
SL1
SL2
SL3
Einhalten dynamischer Ströme und/ oder Leistungen
Wenn zeitweise: Anschlussleistung/-strom < Anlagennennleistung/-strom
Begrenzung der maximalen Phasenunsymmetrie
Begrenzung nicht-dreiphasiger Lasten* (mit Symmetrieeinrichtung)
Im öffentlichen NS-Netz

## Slide 8: Anforderungen an das Lastmanagement
Verhalten der Fahrzeuge:
  Stellstrom zw.: 6 A … 16 A in 1 A – Schritten
  Fahrzeuge laden ein-, zwei- oder dreiphasig
  Fahrzeuge folgen Stellstrom nicht genau
  Leistungen und Ströme schwanken
  Leistungsreduktion im Bereich eines hohen Ladezustands
Verhalten der Ladeeinrichtung:
  Umsetzen von Stellsignalen innerhalb weniger Sekunden
  Auslesen der Messeinrichtung in Abständen von etwa 5 Sekunden
Verhalten der Fahrzeuge und Ladeeinrichtung
Abbildung: Verlauf der summarischen Leistung und der Leiterströme des Fahrzeugs A.
Abbildung: Verlauf der summarischen Leistung und der Leiterströme des Fahrzeugs B.

## Slide 9: Aufbau und Funktion des Lastmanagementsystems
Kapitel 3

## Slide 10: Aufbau und Funktion des Lastmanagementsystems
Regelungstechnisches Lastmanagement:
Ansatz:
  Definition eines Regelkreises
  Bestimmen der Übertragungsfunktion
  Auswahl / Kalibrierung des Reglers
Vorteile:
  Geringe Rechenleistung erforderlich
  Hohe Systemstabilität
Nachteile:
  Fahrzeuge nur schlecht regelbar (unbekannt)
  Unterschiedliche Führungsgrößen mit teilweise entgegengesetzten Zielen
Optimierungsbasiertes Lastmanagement:
Ansatz:
  Prüfen des Fahrzeugverhaltens
  Berechnen der Fitness jeder möglichen Kombination
  Auf Grenzwerteinhaltung prüfen
Vorteil:
  Für alle Grenzwerte anpassbar
  Kein Überschwingen oder Grenzwertabweichungen
Nachteile:
  Hoher Rechenaufwand
Betrachtete Konzepte
Notes: Fahrzeuge nur schlecht regelbar weil:
  Nur in 1A Schritten oder größer
  Messwerte sehr verzögert
  Jedes Fahrzeug verhält sich anders

## Slide 11: Aufbau und Funktion des Lastmanagementsystems
Funktion des Optimierungsbasierten Lastmanagements
Zeit
elektrische Größe
Stellstrom
Resultierender Wert
6A
7A
8A
9A
10A
…
16A
1. Prüfzyklus
Für die Stellströme (6…16A) Leistung und Leiterströme prüfen.
2. Kombinationen bestimmen
Leiterströme und Leistung jeder mögliche Kombination berechnen.
6A | 1,38VA
7A | 1,61VA
8A | 1,84VA
9A | 2,07VA
… | …
16A | 3,68VA
4,14VA | 6A
4,83VA | 7A
5,52VA | 8A
6,21VA | 9A
… | …
11,04VA | 16A
1,38 VA
+ 4,14 VA
5,52 VA
1,38 VA
+ 4,83 VA
6,21 VA
1,38 VA
+ 5,52 VA
6,9 VA
…
Notes: Fahrzeuge nur schlecht regelbar weil:
  Nur in 1A Schritten oder größer
  Messwerte sehr verzögert
  Jedes Fahrzeug verhält sich anders

## Slide 12: Aufbau und Funktion des Lastmanagementsystems
Funktion des Optimierungsbasierten Lastmanagements
3. Fitness berechnen
Bewertung der Güte jeder möglichen Kombination.
4. Kombination auswählen
Kombination auswählen, die sowohl alle Grenzwerte einhält UND einen möglichst geringen Loss besitzt.
Ausnutzung der Kapazität:
Gleichberechtigtes Laden:
Fitness:
+
[6A, 11A]
[7A, 11A]
[16A, 6A]
[8A, 8A]
Grenzwert überschritten
[16A, 16A]
[6A, 8A]
[11A, 11A]
Beste Kombination
Notes: Fahrzeuge nur schlecht regelbar weil:
  Nur in 1A Schritten oder größer
  Messwerte sehr verzögert
  Jedes Fahrzeug verhält sich anders

## Slide 13: Aufbau und Funktion des Lastmanagementsystems
Funktion des Optimierungsbasierten Lastmanagements
3. Fitness berechnen
Bewertung der Güte jeder möglichen Kombination.
4. Kombination auswählen
Kombination auswählen, die sowohl alle Grenzwerte einhält UND einen möglichst geringen Loss besitzt.
Ausnutzung der Kapazität:
Gleichberechtigtes Laden:
Fitness:
+
[6A, 6A], [6A, 7A], …, [16A, 15A], [16A, 16A]
Mögliche Kombinationen
[6A, 6A], [6A, 7A], …, [16A, 15A], [16A, 16A]
K. welche die Kapazität einhalten
[6A, 6A], [6A, 7A], …, [16A, 15A], [16A, 16A]
K. welche die Kapazität einhalten
Notes: Fahrzeuge nur schlecht regelbar weil:
  Nur in 1A Schritten oder größer
  Messwerte sehr verzögert
  Jedes Fahrzeug verhält sich anders

## Slide 14: Aufbau und Funktion des Lastmanagementsystems
Reduktion des Rechenaufwands
Problematik
Die Berechnung alle Kombinations-möglichkeiten beansprucht eine hohe Rechenleistung.
Über 400 mio Kombinations- möglichkeiten bei 8 PKW
Berechung der „besten“ Kombination muss innerhalb von Sekunden erfolgen.
Vorliegendes Problem gehört der Problemklasse NP- Vollständig an.
Lösungsansätze
Reduktion des Rechenaufwands durch Näherungslösung mithilfe von heuris-tischen Verfahren.
Greedy Algorithmus
Simulated Annealing
Genetische Algorithmen
Reduktion der Kombinations- möglichkeiten durch das Treffen einer Vorauswahl
Notes: Fahrzeuge nur schlecht regelbar weil:
  Nur in 1A Schritten oder größer
  Messwerte sehr verzögert
  Jedes Fahrzeug verhält sich anders

## Slide 15: Aufbau und Funktion des Lastmanagementsystems
Reduktion der Kombinationsmöglichkeiten durch das Treffen einer Vorauswahl
Reduktionsstrategie:
Berechnen der Maximal-werte (IL1, IL2, IL3, PΣ).
Prüfen auf Art der Grenz-wertüberschreitung (A, B, C, D).
Falls B oder C: Berechnung der verfügbaren Ströme jedes PKWs ( ).
Auswahl der Stellströme.
Beste Kombination suchen.
16A
15A
14A
13A
12A
11A
10A
9A
8A
7A
6A
0A
16A
15A
14A
13A
12A
11A
10A
9A
8A
7A
6A
0A
Fall A:
Fall B:
Fall C:
Fall D:
16A
15A
14A
13A
12A
11A
10A
9A
8A
7A
6A
0A
16A
15A
14A
13A
12A
11A
10A
9A
8A
7A
6A
0A
Fall A: Es liegt keine Grenzwertverletzung vor.
Fall B: Die Gesamtleistung und / oder Leiterströme werden überschritten.
Fall C: Ausschließlich die Phasenunsymmetie wird überschritten.
Fall D: Kombination aus Fall B und Fall C.
Notes: Fahrzeuge nur schlecht regelbar weil:
  Nur in 1A Schritten oder größer
  Messwerte sehr verzögert
  Jedes Fahrzeug verhält sich anders

## Slide 16: Erprobung und Validierung
Kapitel 4

## Slide 17: Erprobung und Validierung
Abbildung: Verlauf der Grenzleistung, des Maximums der Summe aller Ladeleistungen und der optimierten Ladeleistung aller Fahrzeuge. Erprobt mit einem Software-Dummy und acht ladenden Fahrzeugen.
Erprobung mit einem Software-Dummy
Versuchsaufbau:
Acht simulierte Fahrzeuge
SMax = 58,9 kVA
SGrenz = 45,0 kVA
Beginnen 10 s Versetzt zu laden
Ergebnisse:
Leistung eingehalten
  Kurzzeitiges Überschreiten
  Geringe Grenzwertunterschreitung im stationären Bereich

## Slide 18: Erprobung und Validierung
Abbildung: Verlauf der Grenzleistung und der optimierten Ladeleistung aller Fahrzeuge. Erprobt an einer Anlage mit acht Ladeein- heiten für zwanzig Ladepunkte und acht Fahrzeugen des Typs BMW i3 bzw VW eGolf.
Erprobung im Feldversuch
Versuchsaufbau:
Acht Fahrzeuge
  Maximal sieben laden Gleichzeitig
  BMW i3 und VW eGolf
SMax = 69,9 kVA
SGrenz = 40,0 kVA
Beginnen 10 s Versetzt zu laden
Ergebnisse:
Leistung eingehalten
  Kurzzeitiges Überschreiten
  Geringe Leistungsschwankungen

## Slide 19: Erprobung und Validierung
Abbildung: Verlauf des Grenzstroms und der optimierten Ladeströme aller Fahrzeuge. Erprobt an einer mobilen Ladeinfrastruktur von ChargeHere mit acht Ladepunkten und maximal vier ladenden Fahrzeugen.
Praxiseinsatz – Stadtfest Tuttlingen
Versuchsaufbau:
Acht Ladepunkte
  Maximal vier laden Gleichzeitig
  Verschiedene Fahrzeugtypen
IMax = 60,1 A
IGrenz = 51,2 A (für L1, L2, L3)
Ladevorgänge starten versetzt
Ergebnisse:
Leiterströme eingehalten
  Kurzzeitiges Überschreiten auf L1
  Leistungsschwankungen werden korrigiert

## Slide 20: Ergebnisse
Kapitel 4

## Slide 21: Ergebnisse
Lastmanagementsystem entwickelt
Algorithmus ist zeitlich optimiert
 Optimierungsdauer bei acht PKWs ≤ 750 ms mit dem RevPi
Erfolgreiche Systemerprobung (simulative und im Realversuch):
  Statische u. dynamische Grenzleistung
  Statische u. dynamische Grenzströme
  Vorgaben der VDE-AR-N 4100 (symmetrischer Anlagenbetrieb)
  Systemstabilität bei dynamischem Ladeverhalten
Erster Praxiseinsatz fehlerfrei bestanden

## Slide 22
Philipp Metzler
st156449@stud.uni-stuttgart.de