## Slide 1
Pro Parkplatz in einer Modbus Schnittstelle V.2
RevPi
SPS
Input Registers (16 Bit Integer)
Output Registers
(16 Bit Integer)
Input Coil
Server
Client
1 ICP1,L1
2 ICP1,L2
3 ICP1,L3
4 PCP1,sum
5 ICP1,L1
6 ICP1,L2
7 ICP1,L3
8 PCP1,sum
77 ICP1,L1
78 ICP1,L2
79 ICP1,L3
80 PCP1,sum
1 ICP1,Stell
2 ICP2,Stell
3 ICP3,Stell
4 ICP4,Stell
20 ICP20,Stell
1 BitCP1,active
2 BitCP1,connect
3 BitCP2,active
4 BitCP2,connect
39 BitCP2,active
40 BitCP2,connect
schreiben
schreiben
lesen

## Slide 2
RevPi
SPS
Stellstrom
neuPKW
geprPKW
Input Registers (16 Bit Integer)
Output Registers
(16 Bit Integer)
Input Coil
Pro Parkplatz in einer Modbus Schnittstelle V.2
Server
Client
IL1(16A)
IL1(6A)
IL2(16A)
IL2(6A)
IL3(16A)
IL3(6A)
P(16A)
P(6A)
ladeEndePKW
istAktivPKW

## Slide 3
Pro Parkplatz in einer Modbus Schnittstelle
RevPi
SPS
Iist
Stellstrom
Neuer PKW
PKW ladebereit
Ladegenehmigung
Input Registers
(16 Bit Integer)
Output Registers
(16 Bit Integer)
Input Coil
Output Coil
Server
Client
Mögliche Zustände:
neuPKW : True
geprPKW : False
istAktivPKW : True
ladeEndePKW : False
neuPKW : False
geprPKW : True
istAktivPKW : True
ladeEndePKW : False
neuPKW : False
geprPKW : XXX
istAktivPKW : False
ladeEndePKW : False
neuPKW : False
geprPKW : False
istAktivPKW : True
ladeEndePKW : False
neuPKW : XXX
geprPKW : XXX
istAktivPKW : XXX
ladeEndePKW : True
Neuer PKW ist angeschlossen. Wurde noch nicht geprüft.
Neuer PKW wurde bereits geprüft und ist einsatzbereit.
PKW befindet sich in der Ladepause. Entweder geprüft oder ungeprüft.
PKW beendet die Ladepause. Wurde noch nicht geprüft.
PKW hat den Ladevorgang beendet.

## Slide 4
|| iChargeCurrent == 0
&& iChargeCurrent <> 0
Parkplatz / PKW
??_Testzyklus_??
??_Testzyklus_??

## Slide 5
|| iChargeCurrent == 0
Ladecontroler
&& iChargeCurrent <> 0

## Slide 6
ungeregelt
Überschreitung_
prüfen
Begrenzungen == True
&&
(Geprüft == False || PKW_neu == True)
(grenzStromL1Eingehalten
&& grenzStromL2Eingehalten
&& grenzStromL3Eingehalten
&& sumLastGrenzeEingehalten
&& (phasenSymmetrieEingehalten
||!config.symmetriewächter))
|| Begrenzungen == False
Last_
Überschreitung
Unsymmetrie_
Überschreitung
Unsymmetrie_Phasen_
Überschreitung
grenzStromL1Eingehalten
&& grenzStromL2Eingehalten
&& grenzStromL3Eingehalten
&& !sumLastGrenzeEingehalten
&& !(!phasenSymmetrieEingehalten
&& config.symmetriewächter)
(!grenzStromL1Eingehalten
|| !grenzStromL2Eingehalten
|| !grenzStromL3Eingehalten)
|| (!phasenSymmetrieEingehalten
&& config.symmetriewächter)
(grenzStromL1Eingehalten
&& grenzStromL2Eingehalten
&& grenzStromL3Eingehalten)
&& sumLastGrenzeEingehalten
&& (!phasenSymmetrieEingehalten
&& config.symmetriewächter)
PKW_neu == True
|| Leistungsänderung == True
Optimierungsvorgang „optimierer.java“

## Slide 7
Organisation der PKW - Leistungsvorgabe
Charge_or_wait
Charge_16A
PKW_testzyklus == False
Charge_15A
Charge_6A
Delta_t1 == True
Delta_t2 == True
Delta_t10 == True
Kapazität_freischalten
Kapa_frei == True

## Slide 8
U
V
W
L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

## Slide 9
Charge_or_wait
Charge_16A
PKW_testzyklus == False
Charge_15A
Charge_6A
Delta_t1 == True
Delta_t2 == True
Delta_t10 == True
Kapazität_freischalten
Kapa_frei == True
Ablaufdiagramm Java Regelalgorithmus

## Slide 10
Ablaufdiagramm Java Lastmamagement
carEmpty [0]
&& !carConnect
&& !carVerified
&& !carActive
&& !carDisconnect
&& !Capacity
carWait [1]
carCheck [2]
carCharge [3]
carSleep [4]
&& !carConnect
&& !carVerified
&& !carActive
&& !carDisconnect
&& !Capacity
&& !carConnect
&& !carVerified
&& !carActive
&& ! carDisconnect
&& !!carActive
&& ! carDisconnect
&& !! carDisconnect

## Slide 11
Ablaufdiagramm Java Lastmamagement
carEmpty [0]
&& !carConnect
&& !carVerified
&& !carActive
&& !carDisconnect
&& !Capacity
carWait [1]
carCheck [2]
carCharge [3]
carSleep [4]
&& !carConnect
&& !carVerified
&& !carActive
&& !carDisconnect
&& !Capacity
&& !carConnect
&& !carVerified
&& !carActive
&& ! carDisconnect
&& !!carActive
&& ! carDisconnect
&& !! carDisconnect

## Slide 12
Ablaufdiagramm Java DatenReduktion
Keine Regelung
grenzStromL1Eingehalten == True
grenzStromL2Eingehalten == True
grenzStromL3Eingehalten == True
sumLastGrenzeEingahalten == True
((phasenSymmetrieEingehalten == True)
|| (config.symmetriewächter == False))
Leistungs-regelung
grenzStromL1Eingehalten == True
grenzStromL2Eingehalten == True
grenzStromL3Eingehalten == True
sumLastGrenzeEingahalten == False
((phasenSymmetrieEingehalten == True)
|| (config.symmetriewächter == False))
Gesamte Regelung
((grenzStromL1Eingehalten == True)
|| (grenzStromL2Eingehalten == True)
|| (grenzStromL3Eingehalten == True)
||((phasenSymmetrieEingehalten == False)
&& (config.symmetriewächter == True))
Unsymmetrie Regelung
grenzStromL1Eingehalten == True
grenzStromL2Eingehalten == True
grenzStromL3Eingehalten == True
sumLastGrenzeEingahalten == True
((phasenSymmetrieEingehalten == False)
&& (config.symmetriewächter == True))

## Slide 13
Fahrzeug
Multiplexer
Ladekontroller
SPS
PWM

## Slide 14
16A
15A
14A
13A
12A
11A
10A
9A
8A
7A
6A
0A
16A
15A
14A
13A
12A
11A
10A
9A
8A
7A
6A
0A
Fall A:
Fall B:
Fall C:
Fall D:
16A
15A
14A
13A
12A
11A
10A
9A
8A
7A
6A
0A
16A
15A
14A
13A
12A
11A
10A
9A
8A
7A
6A
0A